## Slide 1: COMPARACION DE COSTOS DE GENERACION ENTRE TECNOLOGIA EOLICA Y TERMICA
Leonardo Calabresi
Diego Margulis
Buenos Aires, 26/04/2016

## Slide 2: Indice
Introducción
Formas de Expansión
Flujo de Fondos Comparado
Resultados
Conclusiones

## Slide 3: Introducción
Objetivo: Establecer una comparación de los costos entre distintas tecnologías de expansión en el Mercado Eléctrico Mayorista
Problemas al comparar con tecnologías no eficientes (ej. Generación Distribuida)
Problemas al comparar con el Costo Marginal del Sistema (no incluye costo de capital)
Se deben comparar los proyectos en su totalidad

## Slide 4: Formas de Expansión (tecnologías)
Tecnología | Potencia Neta Instalada (MW)
Turbo Vapor | 13
Turbo Gas | -66
Diesel | 1.156
Ciclo Combinado | 2.829
Biogas | 17
Total Térmica | 3.949
Hidroeléctrica | 860
Nuclear | 5
Solar | 8
Eólica | 187
Total General | 5.009
Incorporación de Potencia entre 2009 y 2014
Fuente: Elaboración Propia en base a CAMMESA
Los Ciclos Combinados explican el 56% de la incorporación total de potencia

## Slide 5: Formas de Expansión (Combustibles)
Combustibles utilizados para Generación (2001-2015)
Fuente: CAMMESA
En los ciclos combinados nuevos, el porcentaje de uso de GN fue del 85%

## Slide 6: Flujo de Fondos Comparados (Supuestos Generales)
Concepto | Valor
TIR Accionista | 15,0%
% Financiación | 70%
Alícuota Impuesto a las Ganancias | 35%
Amortización préstamo | 10 años
Amortización de la inversión | 10 años
Contrato | 20 años
Precio | Fijo
Concepto | Ciclo Combinado | Parque Eólico
Costo de Inversión | 1.000.000 U$S/MW | 2.200.000 U$S/MW
Costo de O&M | 10,5 U$S/MWh | 10 U$S/MMBtu
Factor de Carga promedio | 64% | 42%
Consumo específico | 1.500 Kcal/KWh | -

## Slide 7: Flujo de Fondos Comparados (Tratamiento Impositivo)
Concepto | Generación Térmica – Ciclo Combinado | Parque Eólico
Devolución Anticipada del IVA | Tratamiento Regular | Devolución al primer año de operación
Amortización Acelerada Impuesto a las Ganancias | 50% reducción vida útil (Ley Infraestructura Crítica) | 50% reducción vida útil (Beneficio Ley 27.191)
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta | No se considera | No se considera
Compensación de Quebrantos | Tratamiento Regular | Utilizables hasta 10 años
Impuesto a la Distribución de Dividendos | No se considera. | Exento
Certificado Fiscal | No existe. | Equivalente al 20% del componente nacional de las obras electromecánicas, descontable de impuestos nacionales.
Régimen de Importaciones | Costos de importación incluidos en el monto de inversión. | Exención de pago de derechos, gravámenes e impuestos (incluidos en el costo de inversión)

## Slide 8: Flujo de Fondos Comparados (Evolución Variables Claves)
Fuente: Annual Energy Outlook 2015

## Slide 9: Flujo de Fondos Comparados (Evolución Variables Claves)
En relación al tipo de combustible utilizado, se considera un aumento progresivo del uso de GN en detrimento del FO
Se indexa el precio del Gas Natural en base a la evolución esperada del HH (con una base de 5 U$S/MMBtu)
La tasa de interés utilizada fue la siguiente:
Tasa de Interés | Valor
2016 | 8%
2019 | 5.5%

## Slide 10: Resultados (I)
Se realizaron las comparaciones para 3 escenarios de precios de combustibles y 2 años distintos de inversión
En 2019 se ven menores tasas de interés y mayor precio de combustibles
Año de Inversión | Ciclo Combinado | Eólica
2016 | Bajo: 92 U$S/MWh | 104.5 U$S/MWh
 | Medio: 96.4 U$S/MWh | 
 | Alto: 113.7 U$S/MWh | 
2019 | Bajo: 113.7 U$S/MWh | 98.5 U$S/MWh
 | Medio: 113.8 U$S/MWh | 
 | Alto: 143.5 U$S/MWh | 

## Slide 11: Resultados (II)
En los resultados expuestos tienen un gran peso el impacto de los impuestos a las ganancias y la alta TIR deseada por el inversor.
Como ejemplo, si se lograran financiar inversiones al 5.5% con una TIR esperada del 10%, el precio de la generación eólica sería de 81 U$S/MWh.
Si en el caso anterior, no se pagara impuesto a las ganancias, el monómico resultante sería de 74 U$S/MWh

## Slide 12: Conclusiones
La instalación de ciclos combinados trae aparejada una importante incertidumbre de precios futuros
Para la inversión con los supuestos tomados en la actualidad, la generación térmica es más competitiva económicamente ante escenarios de precios bajos y medios de combustibles.
Para la instalación futura, la generación eólica sería más barata que la instalación de un ciclo combinado
Un desafío para lograr mayor competitividad de la generación eólica es una caída de la TIR deseada por los inversores (eventualmente, un cambio en la alícuota del impuesto a las ganancias reduciría aún más el costo)

## Slide 13: MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
Diego Margulis
dmargu@yahoo.com